ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»

Руководителю____________________

Информационное письмо-предписание №  131-6-2017

«О нанесении опознавательной окраски трубопроводов тепловых сетей»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, выполнения требований ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и  ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»  и на   основании Положения о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Выполнить опознавательную окраску трубопроводов тепловых сетей с учетом отдельных требований ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки», предусмотрев:

-  нанесение опознавательной окраски (далее колец) на все трубопроводы пара и горячей воды по поверхности покровного слоя тепловой изоляции, ширина колец  не менее 50 мм;

-  обязательное нанесение колец перед входом и выходом трубопроводов из стены, с обеих сторон задвижек, вентилей и другой запорной и регулирующей арматуры, а при  прокладке трубопроводов в непроходных каналах или при бесканальной прокладке в пределах камер и смотровых   колодцев;

-  для трубопроводов пара - кольца красного цвета, для трубопроводов горячей воды - кольца зеленого цвета;

-  расстояние между кольцами на трубопроводах пара и горячей воды внутри зданий от 1 до 3 метров, а при надземной прокладке через каждые 50 метров;

-  обязательное указание на запорной арматуре, а  также на прилегающих участках теплопроводов направления движения теплоносителя острым концом стрелки;

-  нанесение указателей направления закрытия и открытия запорной арматуры;

- нанесение на поверхности покровного слоя тепловой изоляции наименования транспортирующего вещества к теплоустановкам:

а) 1.1- вода питьевая;  б) 1.3 – вода горячая (водоснабжение);   в) 1.4- вода горячая (отопление);

-  цвет стрелок  белый или черный с учетом обеспечения наибольшего контраста с основным цветом  покровного слоя тепловой изоляции, размеры  и форму стрелок, указывающих направление потока, в соответствии с рисунком 1.

| Номер размера | а, мм | б, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 74 |
| 2 | 52 | 148 |
| 3 | 74 | 210 |
| 4 | 105 | 297 |
| 5 | 148 | 420 |